АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРЖЕВАЛЬСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ДЕМИДОВСКОГО  РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  25.06.2014 г.  № 32

Об утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения Пржевальского

городского поселения Демидовского

района  Смоленской области

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения", Администрация   Пржевальского  городского  поселения Демидовского  района Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области (прилагается)

- Настоящее постановление подлежит обнародованию.

Глава Администрации

Пржевальского  городского  поселения

Демидовского  района

Смоленской  области                                                                      И.А. Гоголинский

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Пржевальского городского поселения

РАЗРАБОТАНО

ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго»

Генеральный директор _________Табунов А.Н.

«____» _________________2014 г

МП

2014 год

## Содержание

ВВЕДЕНИЕ	4

Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа	7

1.1 Общие сведения о городском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития городского поселения	7

1.2 Основные характеристики системы водоснабжения городского поселения	11

1.3 Основные характеристики системы водоотведения городского поселения	18

1.4 Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения городского поселения	20

1.5 Основные технические и экономические характеристики системы водоотведения городского поселения	32

Раздел 2 Направление развития централизованных систем водоснабжения	37

Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.	40

3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.	40

3.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных     вод.	51

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	53

4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	53

4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения	62

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.	63

5.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем	63

5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.	63

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.	65

6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	65

6.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.	70

Раздел 7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	71

## ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года Пржевальского городского поселения Смоленской области разработана на основании следующих документов:

- Генеральный план Пржевальского городского поселения Смоленской области и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации

- Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания людей в Пржевальском городском поселении Смоленской области

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2028 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

-строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Пржевальского городского поселения Смоленской области;

– реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2028 годы.

# Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

# 1.1 Общие сведения о городском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития городского поселения

Пржевальское городское поселение расположено в северо-восточной части Демидовского района Смоленской области. Площадь земель поселка составляет – 650 га.

Территория поселка Пржевальское находится в северной части  Демидовского района Смоленской области. Через поселок проходит автодорога районного значения. Жилая застройка с севера ограничена зоной особо охраняемых территорий, с юга – озером Сапшо, с запада и востока – землями Национального  парка «Смоленское Поозерье».

Поселок расположен на расстоянии 36 км от районного центра Демидов и 91 км от областного центра г. Смоленск.

Поселок расположен на берегу озера Сапшо. К западу от поселка в 1973 году построен санаторий на 540 мест.

Связь с центром Демидовского района осуществляется по дороге IV категории.

Планировочная структура поселка представлена в основном улицами, идущими с востока на запад, параллельно побережью озера Сапшо. Плотность застройки, представленной одноэтажными домами, ниже нормативной.

В настоящее время в поселке проживают 1535 человек.

В поселке имеются ряд предприятий и учреждений характерных для центра межпоселкового обслуживания: магазины, средняя школа на 784 учащихся, музей и т. д. Из учреждений повседневного обслуживания имеются городской клуб на 100 мест, продовольственные и промтоварные магазины, столовая, кафе. Большая часть этих зданий подлежит реконструкции.

Социально-демографическая ситуация

Динамика численности населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие состояние рынка труда, устойчивость развития поселка.

Поселок Пржевальское занимает территорию 650 га. Постоянное население на 01.01.2013 года составляет 1535 человек. Демографическая ситуация, сложившаяся за последние годы, характеризуется сокращением численности населения.

Половозрастная структура населения характеризуется одной из самых высоких в области долей лиц пенсионного возраста (более одной трети) и незначительным числом детей.

Сокращение численности населения обусловлено, в первую очередь, естественной убылью населения, характерной для всей области, а также значительным миграционным оттоком трудоспособного населения. Эти процессы характерны для всей территории национального парка, особенно крупных населенных пунктов, в том числе и пос. Пржевальское. При этом наблюдается процесс концентрации населения в пос. Пржевальское и вдоль автомобильных дорог Холм – Пржевальское, Бакланово – Пржевальское, тогда как значительные территории, расположенные на юге и востоке парка постепенно пустеют.

В последние 10–12 лет заметно возросло количество временно проживающего населения – дачников. В отдельных деревнях коренных жителей осталось не более 10% от всей численности проживающих. Дачники активно влияют на ценовую политику на рынке недвижимости, частично определяют рынок труда (строительство, ремонт, охрана), сбыт сельхозпродукции и лесных даров.

Основную роль в изменении численности населения района играет естественное и механическое движение. Характерной особенностью миграционного поведения населения последних лет является сохранение тенденции снижения его подвижности (сумма прибывших в район и выбывших из него). Уменьшение миграционного оборота происходило за счет снижения как числа прибывающих в район, так и числа выбывающих из него. При этом в условиях снижающейся миграционной активности населения число прибывающих на постоянное место жительства в район остается больше числа выбывающих из него. Миграционный прирост является единственным источником восполнения потерь в численности населения, вызванных его естественной убылью.

Анализ сложившейся ситуации, тенденций естественного и механического движения населения, его половозрастной структуры позволяет прогнозировать прогрессирующие масштабы депопуляции на ближайшие годы. С этим процессом будет связано дальнейшее сокращение сети малых сельских населенных пунктов, особенно на периферийных территориях, связанное как с естественной убылью, так и с переездом их жителей в крупные сельские поселения.

Подрыв экономического и демографического потенциалов усилит депопуляцию и выпадение значительных сельских территорий из сферы социально-экономической активности. Этот процесс будет сопровождаться ускоренной трансформацией сельхозугодий в естественные биоценозы лесов и болот.

Учитывая вышеизложенное, необходимо принять срочные меры по предотвращению развития негативных социально-экономических тенденций, по прекращению деградации сельских поселений и традиционного культурного ландшафта, по остановке оттока трудоспособного населения. Одним из путей решения этих проблем является развитие устойчивого туризма на базе национального парка в тесном взаимодействии с местными и региональными  властями.

Таблица 1

Численность населения по годам (тыс. чел.)

| Год | Численность |  | Год | Численность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1991 | 2486 |  | 2003 | 2104 |
| 1992 | 2444 |  | 2004 | 2085 |
| 1993 | 2431 |  | 2005 | 2048 |
| 1994 | 2413 |  | 2006 | 2021 |
| 1995 | 2382 |  | 2007 | 1980 |
| 1996 | 2346 |  | 2008 | 1940 |
| 1997 | 2288 |  | 2009 | 1906 |
| 1998 | 2248 |  |  |  |
| 1999 | 2215 |  |  |  |
| 2000 | 2184 |  |  |  |
| 2001 | 2152 |  |  |  |
| 2002 | 2118 |  |  |  |

Расчетные данные, полученные в результате прогнозирования численности населения с учетом сложившейся тенденции среднегодовой убыли на 2023г., 2033 г. и 2028 г. обобщены в виде таблицы.

Таблица 2

Прогноз численности населения

| № п/п | Наименование городского (сельского) поселения / населенного пункта | Численность населения на конец 2023 г., чел. | Численность населения на конец 2033г., чел. | Численность населения на конец 2028 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пржевальское городское поселение | 1466 | 1152 | 1309 |

# 1.2 Основные характеристики системы водоснабжения городского поселения

В настоящее время водоснабжение объектов городского поселения осуществляется из подземных водоисточников - артезианских скважин (2 скважины обслуживаются МУП «Янтарь», 5 скважин – НУ «Санаторий им. Пржевальского»).

Водопроводная сеть Пржевальского ГП является комплексом технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды.

Описание технологического цикла водоснабжения МУП «Янтарь»

В Пржевальском городском поселении Демидовского района Смоленской области централизованное водоснабжение существует с 1972 года, имеются 2 артезианские скважины, расположенные по ул. Октябрьская и ул. Коммунистическая.

Ввод в эксплуатацию скважины по ул. Октябрьская произведен в 1980 году, глубина скважины 90 м. Скважина оборудована погружным насосом ЭЦВ 8-25-110 и аккумулирующей емкостью (водонапорная башня), объемом 155 м3, высота башни составляет 25 м.

Реконструкция резервной скважины осуществлена в 2011 году. Вода из скважины подается в водонапорную башню и затем самотеком распределяется по водонапорной сети и поступает к потребителям.

По улице Коммунистическая год бурения – 1964. Скважина оборудована погружным насосом ЭЦВ 6-6,5-90. Водонапорная башня объемом 25 м3 и высотой 15 м.

Протяженность водопроводной сети составляет 13,19 км, трубы имеют различный диаметр и материал.

Износ водопроводной сети с 1972 года составляет 90,7%.

Состояние системы водоснабжения городского поселения оценивается как неудовлетворительное.

Характеристика системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, находящейся на обслуживании МУП «Янтарь», представлена в таблице.

Таблица 3

Характеристика централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, находящейся на обслуживании МУП «Янтарь»

| № п/п | Распоряжение водопроводных сетей( по улицам п Пржевальское) | Протяженность (км ) | Диаметр (мм ) | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | материал труб |  |  |
|  |  | чугун. | сталь | п/этил | а/ц |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Ул. Октябрьская |  |  | 0,6 |  | 100 | 2006 |
| 2. | Ул. Октябрьская |  |  | 0,42 |  | 32 | 1981 |
| 3. | Ул. Смоленская | 1,25 |  |  |  | 100 | 1978 |
| 4. | Ул. Пржевальского |  |  | 0,35 |  | 50 | 2007 |
| 5. | Ул. Пржевальского |  |  | 0,45 |  | 63 | 1990 |
| 6. | Ул. Набережная |  |  | 0,52 |  | 63 | 1991 |
| 7. | Ул. 2- Западная |  |  | 0,4 |  | 32 | 1995 |
| 8. | Ул. Садовая |  |  | 1,43 |  | 100 | 1991 |
| 9. | Пер. Куриленко | 0,15 |  |  |  | 100 | 1981 |
| 10. | Ул. Мелиораторов |  |  | 0,54 |  | 100 | 1991 |
| 11. | Ул. Совхозная | 1,32 |  |  |  | 100 | 1978 |
| 12. | Ул. 1- Мая |  |  | 1,78 |  | 32 | 1996 |
| 13. | Пер, Садовый 1. |  |  | 0,26 |  | 32 | 2008 |
| 14. | Пер. Совхозный |  |  | 0,38 |  | 63 | 1996 |
| 15. | Ул. Фирсова |  | 0,36 |  |  | 63 | 1986 |
| 16. | Пер. Набережный |  |  |  | 0,2 | 63 | 1986 |
| 17. | Ул. Гуревича |  |  | 0,62 |  | 63 | 1989 |
| 18. | Ул. Демидова |  |  | 0,45 |  | 50 | 2009 |
| 19. | Ул. Курортная |  |  | 0,075 |  | 32 | 2009 |
| 20. | Ул. Базарная |  |  | 0,15 |  | 50 | 2008 |
| 21. | Ул. К. Маркса |  |  | 0,3 |  | 32 | 2008 |
| 22. | Ул. Советская |  |  | 0,44 |  | 32 | 2004 |
| 23. | Пер. Советский |  |  | 0.12 |  | 63 | 2007 |
| 24. | Ул. Школьная | 0,26 |  |  |  | 100 | 1985 |
| 25. | Ул. Пролетарская |  |  | 0,15 |  | 32 | 1993 |
| 26. | Ул.Смоленская |  |  | 0,215 |  | 100 | 2012 |
| Итого: | 2,98 | 0,36 | 9,65 | 0,2 |  |  |
| Протяженность всего: | 13,19 |  |

Качество воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода". В эпидемиологическом отношении вода безопасна. По содержанию железа – железо превышает гигиенический норматив по СанПиН.

Информация о количестве и производственной мощности насосных станций первого подъема по состоянию на 01.01.2013 г. представлена в таблице. Насосных станций второго подъема в городском поселении нет.

Таблица 4

Количество насосных станций и их производственная мощность

(на 01.01.2013 г.)

| № п/п | Скважина | Год ввода в эксплуатацию | Марка и мощность насоса | Глубина загрузки | Мощность двигателя | Производительность в сутки, куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Октябрьская | 1980 | ЭЦВ 8-25-110 | 56 м | 11 кВт | 600 м3 |
| 2 | ул. Коммунистическая | 1964 | ЭЦВ 6-6,5-90 | 50 м | 4 кВт | 156 м3 |

Водоочистных комплексов хозяйственно-питьевого водоснабжения по состоянию на 01.01.2013 г. в городском поселении нет.

Описание технологического цикла водоснабжения НУ «Санаторий им. Пржевальского»

Имеются 5 артезианских скважин, расположенных на территории санатория.

Скважина №1

Год ввода в эксплуатацию – 1965, глубина – 62 м. Установлен погружной насос ЭЦВ 6-10-80, глубина погружения – 54 м.

Скважина №2

Год ввода в эксплуатацию – 1968, глубина – 70 м. Установлен погружной насос ЭЦВ 6-10-80, глубина погружения – 56 м.

Скважина №3

Год ввода в эксплуатацию – 1966, глубина – 63,5 м. Установлен погружной насос ЭЦВ 6-10-80, глубина погружения – 53 м.

Скважина №4

Год ввода в эксплуатацию – 1982, глубина – 87 м. Установлен погружной насос ЭЦВ 8-25-100, глубина погружения – 56 м.

Скважина №5

Год ввода в эксплуатацию – 1983, глубина – 86 м. Установлен погружной насос ЭЦВ 8-25-100, глубина погружения – 64 м.

Протяженность водопроводной сети составляет 2,5 км, трубы d50 – сталь, d100 – сталь, d150 - чугун.

Состояние системы водоснабжения городского поселения оценивается как неудовлетворительное.

Качество воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода". В эпиде-миологическом отношении вода безопасна. По содержанию железа – железо превы-шает гигиенический норматив по СанПиН.

Информация о количестве и производственной мощности насосных станций первого подъема по состоянию на 01.01.2013 г. представлена в таблице. Насосных станций второго подъема в городском поселении нет.

Таблица 5

Количество насосных станций и их производственная мощность

(на 01.01.2013 г.)

| №п/ п | Скважина | Год ввода в эксплуатацию | Марка и мощность насоса | Глубина загрузки | Мощность двигателя | Производительность в сутки, куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина №1 | 1965 | ЭЦВ 6-10-80 | 54 м | 4 кВт | 240 м3 |
| 2 | Скважина №2 | 1968 | ЭЦВ 6-10-80 | 56 м | 4 кВт | 240 м3 |
| 3 | Скважина №3 | 1966 | ЭЦВ 6-10-80 | 53 м | 4 кВт | 240 м3 |
| 4 | Скважина №4 | 1982 | ЭЦВ 8-25-100 | 56 м | 6,3 кВт | 600 м3 |
| 5 | Скважина №5 | 1983 | ЭЦВ 8-25-100 | 64 м | 6,3 кВт | 600 м3 |

Водоочистных комплексов хозяйственно-питьевого водоснабжения по состоянию на 01.01.2013 г. в городском поселении нет.

Общее количество водозаборов и насосных станций водопровода, по всем видам собственности в городском поселении – 7 единиц, их характеристика представлена в таблице.

Таблица 6

Паспорт водозаборов МУП «Янтарь» и НУ «Санаторий им. Пржевальского»

| № п/п, место расположения | № скв. паспорт по ГВК | Код водозабора | Год бурения | Глубина скважины, м | Статический уровень, м год замера | Марка насоса Глубина погружения, м | Химический состав подземных вод по паспорту, мг/дм3 | Химический состав фактический |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ул. Октябрьская | С-11-80 66200238 | 660606 | 1980 | 90 | 28 | ЭЦВ-8-25-100 56 | Fe - - общ. жест. – 6,4 сух. ост. - 392 Cl – 9,9 коли-индекс ( 3 | Fe – 0,41 общ. жест. – 7,3 сух. ост. - 489 Cl – 3,7 коли-индекс ( 3 |
| 2 ул. Коммунистическая | С-832-89 66200237 | 660606 | 1972 | 90 | 28,7 | ЭЦВ-6-10-110 50 | Fe – 0,3 общ. жест. – 7,4 сух. ост. – 448,1 Cl – 6,0 коли-индекс ( 3 | нет сведений |
| 3 п. Пржевальское | 1/65 66200284 |  | 1965 | 62 | 30 | ЭЦВ-6-10-80 54 | Fe – 0,03 общ. жест. – 0,359 сух. ост. – 0,18 Cl – 0,04 коли-индекс ( 3 | Fe – 1,19 общ. жест. – 4,2 сух. ост. – 281,8 Cl – 5,0 коли-индекс ( 3 |
| 4 п. Пржевальское | 5/68 66200282 |  | 1968 | 70 | 29 | ЭЦВ-6-10-80 56 | Fe – 0,01 общ. жест. – 0,536 сух. ост. – 0,18 Cl – 0,24 коли-индекс ( 3 | Fe – 1,08 общ. жест. – 4,5 сух. ост. – 281,8 Cl – 2,5 коли-индекс ( 3 |
| 5 п. Пржевальское | 2/66 66200285 |  | 1966 | 63,5 | 29 | ЭЦВ-6-10-80 53 | Fe - - общ. жест. – - сух. ост. – 0,36 CI – 37 коли-индекс ( 3 | нет сведений |
| 6 п. Пржевальское | 53233 66200283 |  | 1982 | 87 | 19 | ЭЦВ-8-25-100 56 | Fe – 0,5 общ. жест. – - сух. ост. - - Cl – 0,67 коли-индекс ( 3 | Fe – 0,22 общ. жест. – 1,6 сух. ост. - 410 Cl – 0,67 коли-индекс ( 3 |
| 7 п. Пржевальское | 53234 66200286 |  | 1983 | 86 | 22 | ЭЦВ-8-25-100 64 | Fe – - общ. жест. – - сух. ост. – - Cl – - коли-индекс ( - | Fe – 0,32 общ. жест. – 7,5 сух. ост. – 416,7 Cl – 5,0 коли-индекс ( 3 |

Расход воды на пожаротушение

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного и хозяйственно-питьевого водопровода.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.

Для сельских населенных пунктов с численностью населения от 1 тыс. до 5 тыс. человек: на первый этап развития  и на планируемый срок принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит:

(5 х 3600 х 3) : 1000 = 54 м3.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

В населенных пунктах, где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов. Во всех случаях необходимо устройство подъездов к искусственным водоемам и водотокам для забора воды на пожаротушение.

# 1.3 Основные характеристики системы водоотведения городского поселения

В поселке существуют канализационные очистные сооружения производительностью 1000м3/сут., напорная канализация от санатория им. Пржевальского длиной 3,0км и самотечная – 2,7км.

Проводя анализ существующего положения канализации городского поселения,можно заключить, что основными проблемными вопросами дальнейшего развития системы отвода и очистки бытовых отходов являются:

- обязательность охвата домохозяйств системами бытовой канализации;

- обеспечение полной биологической очистки стоков.

Описание технологического цикла водоотведения Пржевальского городского поселения

Стоки от потребителей по самотечной системе канализации собираются на канализационно-насосную станцию (КНС). На станции работают фекальные насосы СМ 100/40/200 – 6 шт. (работают попеременно парами – работает  одна пара, две в запасе). Далее стоки подаются через напорный коллектор на поля фильтрации – очистные сооружения.

Протяженность напорной канализации – 3 км, дворовой внутренней самотечной канализации – 0,7 км. Трубы d150 – чугун.

Очистные сооружения состоят из приёмного бункера, двухъярусного ж/б отстойника (диаметр 6м, глубина 9 м) и полей фильтрации, состоящих из 12 карт (естественные котлованы размером 40x50 и 40x60 метров).

Канализационные стоки поступают сначала в приемный бункер, оттуда в песколовки, где оседают более грубые и крупные частицы осадка. Затем стоки поступают в двухъярусный ж/б отстойник, где происходит осаждение ила и более мелких частиц осадка стоков. Далее стоки по лоткам поступают непосредственно на карты полей фильтрации. Сверху по границам карт идут лотки: центральный – железобетонный, отводы и разводящие лотки – деревянные. В картах происходит просачивание стоков через песчаный грунт естественным путем. Карты задействованы по очереди согласно графика распределения.

Таким образом, представленная информация свидетельствует, что состояние системы водоотведения Пржевальского городского поселения можно оценить как удовлетворительное, в поселении присутствуют очистные сооружения.

# 1.4 Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения городского поселения

В настоящее время водоснабжение объектов городского поселения осуществляется из подземных водоисточников - артезианских скважин (2 скважины обслуживаются МУП «Янтарь», 5 скважин – НУ «Санаторий им. Пржевальского»).

Технические и экономические характеристики системы водоснабжения МУП «Янтарь».

Ниже в таблице приведена производственная программа МУП «Янтарь» на 2013 г. на услуги по водоснабжению

Таблица 7

Производственная программа МУП «Янтарь» на 2013 г. на услуги по водоснабжению

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измер. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем выработки воды | м3 | 38 896,77 |
| 2. | Объем воды полученной со стороны | м3 | 0 |
| 3. | Объем воды, используемый на собственные нужды | м3 | 0,00 |
| 4. | Объем отпуска воды в сеть | м3 | 38 896,77 |
| 5. | Объем потерь | % | 15 |
| 6. | Объем потерь к объему отпущенной воды в сеть | м3 | 6000 |
| 7. | Объем воды используемый на нужды предприятия | м3 | 0,00 |
| 8. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям | м3 | 32 896,77 |
| 8.1. | населению | м3 | 23996,32 |
| 8.2. | бюджетным потребителям | м3 | 5698,65 |
| 8.3. | прочим потребителям | м3 | 3201,8 |

рис. 1. Подача и реализация воды МУП «Янтарь»

рис. 2 Распределение потребления воды по группам потребителей

Согласно приведенным выше данным потери воды составляет 6000 куб.м. или 15%, потребление воды на собственные нужды отсутствует. Основным потребителем воды является население – 73%, вторым по значимости – является бюджетные учреждения – 17%.

Основные экономические характеристики предприятия МУП «Янтарь» представлены в следующей таблице.

Таблица 8

Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы МУП «Янтарь» на услуги по водоснабжению на 2013 год

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 150,01 |
| 2 | Оплата труда | тыс. руб. | 184,07 |
| 3 | Страховые взносы | тыс. руб. | 55,59 |
| 4 | Амортизация | тыс. руб. | 140,60 |
| 5 | Аренда | тыс. руб. | 0,60 |
| 6 | Ремонт и техническое обслуживание | тыс. руб. | 40,80 |
| 7 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 29,43 |
| 8 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 85,51 |
| 9 | Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 177,33 |
| 10 | Налоги и сборы | тыс. руб. | 15,76 |
| 11 | Себестоимость | тыс. руб. | 879,69 |
| 12 | Прибыль | тыс. руб. | 0,00 |
| 13 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 879,69 |
| 14 | Объем | тыс.м3. | 32,90 |

рис. 3 Распределение затрат в системе водоснабжения.

Из приведенных выше данных, основная часть затрат, влияющих на величину тарифа в данном городском поселении являются:

- Оплата труда – 21%.

- Общие эксплуатационные расходы- 20%, электроэнергия – 17%, амортизация – 16%.

В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками установлен следующий тариф на холодную воду для МУП «Янтарь» на 2013 г.

Таблица 9

Тарифы на регулируемые виды деятельности МУП «Янтарь» на 2013 г

| Наименование услуг | Размер тарифа (НДС не облагается) руб./м3 |
| --- | --- |
|  | с 01.01.2013 по 30.06.2013 | с 01.07.2013 по 31.12.2013 |
| Услуги по водоснабжению - население - прочие потребители | 25,84 25,84 | 27,65 27,65 |

Обоснование объемов потребление холодной воды на 2013 г. приведено в следующей таблице.

Таблица 10

Расчет объемов производства МУП «Янтарь» по населению Пржевальского городского поселения

| Уровень благоустройства | Норматив потребления мЗ | Количество м-цев пользования | Количество проживающих чел. | V водопотр, мЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоразборные колонки | 1,52 1,52 | 12 3 | 73 8(дачники) | 1331,5 36,5 |
| Холодное водоснабжение нецентрализованная канализация,без ванн | 2,71 2,71 | 12 3 | 2 2(дачники) | 65,04 16,26 |
| Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация электрический водонагреватель,без ванн | 2,95 2,95 | 12 5 | 130 53(дачники) | 4602,0 781,75 |
| Холодное водоснабжение нецентрализованная канализация душ,, электрический водонагреватель | 3,86 3,86 | 12 5 | 9 2(дачники) | 416,88 38,6 |
| Холодное водоснабжение, централизованная канализация,ванна электрический водонагреватель | 5,69 5,69 | 12 5 | 38 6(дачники) | 2594,64 170,7 |
| Водопотребление счетчик х/в | 1,92 | 12 | 430 | 9907,2 |
| Бани в личном пользовании: -не подключенные к центральной системе водоснабжения -подключенные к центральной системе водоснабжения | 0,22 0,43 0,43 | 12 12 5 | 31 146 21 (дачники) | 81,84 753,36 45,15 |
| Холодное водоснабжение для крупнорогатого скота | 1,83 | 7 | 10 | 128,1 |
| Водопользование из уличных водоразборных колонок для полива Водопользование из водоразборного крана на территории земельного участка | 27,6 47,09 |  | 33 46 | 910,8 2166,0 |
| ' Итого: |  |  |  | 23996,32 |

Основными видами потребителей холодной воды являются:

- водопотребление по счетчику – 9907,2 куб.м. или 41%.

- холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация электрический водонагреватель, без ванн – 5383,75 куб.м. или 22%.

Основные характеристики работы скважин приведены в следующих таблицах.

Таблица 11

Расчет расхода электроэнергии на подъем артезианской воды

| Номер скважины | Марка насоса | Напор, развиваемый насосом (высота подъема) Н, м | Высота в/башни | КПД насоса (%)/100 | КПД эл. двигат.(%)/100 | Объем добычи артезианской воды V, м3 | Расход эл. энергии, тыс. кВт.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина №1 Октябрьская | ЭЦВ 8-25-110 | 56,0 | 25 | 0,58 | 0,8 | 36,199 | 17,188 |
| Скважина №2 Коммунистическая | ЭЦВ 6-6,5-90 | 50,0 | 15 | 0,47 | 0,77 | 5,164 | 2,523 |

Таблица 12

Расчет расхода электроэнергии на электроотпление

| № | Наименование помещения | Удельная отопительная характеристика помещения, qo, ккал(м3*час*оС) | Температура воздуха внутри отапливаемого помещения, tвн, оС | Объем отапливаемого помещения, Vн, м3 | Число часов работы отопления, Zo, час. | Потребность в тепловой энергии, Гкал | Расчет расхода эл. эн., тыс.кВт.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина №1 | 1,05 | 10 | 26 | 5160 | 1,83 | 2,13 |
| 2 | Скважина №2 | 1,05 | 10 | 37 | 5160 | 2,61 | 3,03 |
| 3 | Скважина №3 | 1,05 | 10 | 37 | 5160 | 2,61 | 3,03 |

Таблица 13

Расчет расхода электроэнергии на освещение

| № п/п | Наименование оборудования | Устан. мощность, Ру, кВт | Кол-во | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования, Т, час. | Расчет расхода эл. эн., тыс.кВт.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скважина №1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,1 | 2 | 1 | 365 | 0,073 |
|  | Скважина №2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,1 | 1 | 1 | 365 | 0,037 |

рис. 4 Распределение потребления электроэнергии каждой скважиной

рис. 5 Распределение подъема воды каждой скважиной

Из выше приведенных данных видно, что основной скважиной как по потреблению электрической энергии, так и по количеству поднятой воды является скважины №1 по улице Октябрьской.

Технические и экономические характеристики системы водоснабжения НУ «Санаторий им. Пржевальского».

Ниже в таблице приведена производственная программа НУ «Санаторий им. Пржевальского» на 2013 г. на услуги по водоснабжению

Таблица 14

Производственная программа НУ «Санаторий им. Пржевальского»

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измер. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем выработки воды | м3 | 223 132,56 |
| 2. | Объем воды полученной со стороны | м3 | 0,00 |
| 3. | Объем воды, используемый на собственные нужды | м3 | 0,00 |
| 4. | Объем отпуска воды в сеть | м3 | 212 532,56 |
| 5. | Объем потерь | % | 5,00 |
| 6. | Объем потерь к объему отпущенной воды в сеть | м3 | 10 600 |
| 7. | Объем воды используемый на нужды предприятия | м3 | 189 554,00 |
| 8. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям | м3 | 22 978,56 |
| 8.1. | населению | м3 | 22 978,56 |
| 8.2. | бюджетным потребителям | м3 | 0,00 |
| 8.3. | прочим потребителям | м3 | 0,00 |

рис. 6. Подача и реализация воды НУ «Санаторий им. Пржевальского»

рис. 7 Распределение потребления воды по группам потребителей

Согласно приведенным выше данным потери воды составляет 10600 куб.м. или 5%, потребление воды на собственные нужды составляет 189 554 куб.м или 85%. Основным потребителем воды является население – 100%.

Основные экономические характеристики предприятия НУ «Санаторий им. Пржевальского» представлены в следующей таблице.

Таблица 15

Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы НУ «Санаторий им. Пржевальского» на услуги по водоснабжению на 2013 год

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед. измер. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электроэнергия | тыс.руб. | 973,75 |
| 2. | Оплата труда | тыс.руб. | 628,42 |
| 3. | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 189,78 |
| 4. | Амортизация | тыс.руб. | 8,81 |
| 5. | Ремонт и техническое обслуживание | тыс.руб. | 100,00 |
| 6. | Материалы | тыс.руб. | 47,77 |
| 7. | Прочие прямые расходы | тыс.руб. | 0,00 |
| 8. | Общеэксплуатационные расходы | тыс.руб. | 86,05 |
| 9. | Налоги и сборы | тыс.руб. | 80,42 |
| 10. | Себестоимость | тыс.руб. | 2 115,00 |
| 11. | Прибыль | тыс.руб. | 0,00 |
| 12. | Объем финансовых потребностей -всего | тыс.руб. | 2 115,00 |
| 13. | Объем реализации услуг | тыс.куб.м | 212,53 |

рис. 8 Распределение затрат в системе водоснабжения.

Из приведенных выше данных, основная часть затрат, влияющих на величину тарифа в данном городском поселении являются:

- Электроэнергия – 46%.

- Оплата труда – 30%.

В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками установлен следующий тариф на холодную воду для НУ «Санаторий им. Пржевальского» на 2013 г.

Таблица 16

Тарифы на водоснабжение НУ «Санаторий им. Пржевальского» на 2013 г

| Наименование услуг | Размер тарифа, руб./м3 (без НДС) | Размер тарифа, руб./м3 (с НДС) |
| --- | --- | --- |
|  | с 01.04.2013 по 30.06.2013 | с 01.07.2013 по 31.03.2014 | с 01.04.2013 по 30.06.2013 | с 01.07.2013 по 31.03.2014 |
| Услуги по водоснабжению: - население; - прочие потребители | 9,64 9,64 | 10,26 10,26 | 11,38 11,38 | 12,11 12,11 |

Подключенные к сети объекты ЖКХ с разделением по видам благоустройства представлены в таблице ниже.

Таблица 17

Объекты ЖКХ по виду благоустройства

| № п/п | Наименование и адрес объекта | Год постройки | Вид благоустройства | Этажность | Кол-во подъездов | Кол-во квартир | Наличие газовых плит | Наличие эл.плит | Кол-во проживающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п.Пржевальское | Курортная | 3 | 1974 | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, ванна длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованная душем | 5 | 6 | 100 | да | нет | 117 |
| 2. | п.Пржевальское | Курортная | 5 | 1991 | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, ванна длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованная душем | 5 | 5 | 100 | да | нет | 139 |

При норме 5,69 м3/мес – (139+117)*12*5,69 = 17479,68 м3/год

По приборам учета – 5498,88 м3/год

Итого по водоснабжению – 22978,56 м3/год

Основные характеристики работы скважин приведены в следующих таблицах.

Основные характеристики работы скважин приведены в следующих таблицах.

Таблица 18

Расчет расхода электроэнергии на подъем артезианской воды

|  | Номер скважины | Марка насоса | Напор, развиваемый насосом (высота подъема) Н, м | КПД насоса (%)/100 | КПД эл. двигат.(%)/100 | Подъем воды V, м3 | Расчет расхода эл. энергии, тыс. кВт.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина новая | ЭЦВ 6-10-80 | 56,0 | 0,52 | 0,78 |  |  |
| 2 | Скважина новая | ЭЦВ 6-10-80 | 56,0 | 0,52 | 0,78 | 223,132 | 83,796 |

Таблица 19

Расчет расхода электроэнергии на транспортировку артезианской воды

| № п/п | Наименование и марка насоса | Мощность эл. двиг., Рн, кВт | КПД эл.двиг. (%/100) | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования, Т, час. | Расчет расхода эл. энергии, тыс.кВт.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КМ 80-50-200 | 11 | 0,65 | 0,8 |  | 0,00 |
| 2 | КМ 80-50-200 | 15 | 0,65 | 0,8 | 8000 | 147,69 |

Таблица 20

Расчет расхода электроэнергии на электроотопление

| № | Наименование помещения | Удельная отопительная характеристика помещения, qo, ккал(м3*час*оС) | Температура воздуха внутри отапливаемого помещения, tвн, оС | Объем отапливаемого помещения, Vн, м3 | Число часов работы отопления, Zo, час. | Потребность в тепловой энергии, Гкал | Расчет расхода эл. эн., тыс.кВт.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина №1 | 1,05 | 10 | 19 | 5160 | 1,30 | 1,51 |
| 2 | Скважина №2 | 1,05 | 10 | 19 | 5160 | 1,30 | 1,51 |

Таблица 21

Расчет расхода электроэнергии на освещение

| № п/п | Наименование оборудования | Устан. мощность, Ру, кВт | Кол-во | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования, Т, час. | Расчет расхода эл. эн., тыс.кВт.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина №1 | 0,2 | 1 | 1 | 730 | 0,15 |
| 2 | Скважина №2 | 0,2 | 1 | 1 | 730 | 0,15 |

# 1.5 Основные технические и экономические характеристики системы водоотведения городского поселения

В Пржевальском городском поселении имеется КНС и очистные сооружения.

Ниже в таблице приведена производственная программа НУ «Санаторий им. Пржевальского» на 2013 г. на услуги по водоотведению

Таблица 22

Производственная программа НУ «Санаторий им. Пржевальского» на 2013 г. на услуги по водоотведению

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измер. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | 212 532,56 |
| 2. | Объем стоков на нужды предприятия | м3 | 0 |
| 3. | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | м3 | 212 532,56 |
| 4. | Объем стоков – хозяйственные нужды предприятия | м3 | 189 554,0 |
| 5. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям | м3 | 22 978,56 |
| 5.1. | населению | м3 | 22 978,56 |
| 5.2. | бюджетным потребителям | м3 | 0 |
| 5.3. | прочим потребителям | м3 | 0 |

рис. 9 Распределение потребления воды по группам потребителей

Основным потребителем канализации является население – 100.

Основные экономические характеристики предприятия НУ «Санаторий им. Пржевальского» представлены в следующей таблице.

Таблица 23

Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы НУ «Санаторий им. Пржевальского» на услуги по водоотведению на 2013 год

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед. измер. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электроэнергия | тыс.руб. | 499,57 |
| 2. | Оплата труда | тыс.руб. | 528,89 |
| 3. | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 159,72 |
| 4. | Амортизация | тыс.руб. | 27,76 |
| 5. | Ремонт и техническое обслуживание | тыс.руб. | 200,00 |
| 6. | Материалы | тыс.руб. | 25,64 |
| 7. | Прочие прямые расходы | тыс.руб. | 72,42 |
| 8. | Общеэксплуатационные расходы | тыс.руб. | 70,07 |
| 9. | Налоги и сборы | тыс.руб. | 28,82 |
| 10. | Себестоимость | тыс.руб. | 1 612,90 |
| 11. | Прибыль | тыс.руб. | 0,00 |
| 12. | Объем финансовых потребностей -всего | тыс.руб. | 1 612,90 |
| 13. | Объем реализации услуг |  | 212,53 |

рис. 10 Распределение затрат в системе водоотведения.

Из приведенных выше данных, основная часть затрат, влияющих на величину тарифа в данном городском поселении являются:

- Оплата труда – 33%.

- Электроэнергия – 31%.

В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками установлен следующий тариф на канализацию для НУ «Санаторий им. Пржевальского» на 2013 г.

Таблица 24

Тарифы на водоотведение НУ «Санаторий им. Пржевальского» на 2013 г

| Наименование услуг | Размер тарифа, руб./м3 (без НДС) | Размер тарифа, руб./м3 (с НДС) |
| --- | --- | --- |
|  | с 01.04.2013 по 30.06.2013 | с 01.07.2013 по 31.03.2014 | с 01.04.2013 по 30.06.2013 | с 01.07.2013 по 31.03.2014 |
| Услуги по водоотведению: - население; - прочие потребители | 7,59 7,59 | 7,59 7,59 | 8,96 8,96 | 8,96 8,96 |

Подключенные к сети объекты ЖКХ с разделением по видам благоустройства представлены в таблице ниже.

Таблица 25

Объекты ЖКХ по виду благоустройства

| № п/п | Наименование и адрес объекта | Год постройки | Вид благоустройства | Этажность | Кол-во подъездов | Кол-во квартир | Наличие газовых плит | Наличие эл.плит | Кол-во проживающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п.Пржевальское | Курортная | 3 | 1974 | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, ванна длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованная душем | 5 | 6 | 100 | да | нет | 117 |
| 2. | п.Пржевальское | Курортная | 5 | 1991 | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, ванна длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованная душем | 5 | 5 | 100 | да | нет | 139 |

На территории Пржевальского городского поселения имеется КНС с фекальными насосами СМ 100/40/200. Стоки от потребителей по самотечной системе канализации собираются на КНС.

Основные характеристики работы КНС приведены в следующих таблицах.

Таблица 26

Расчет расхода электроэнергии на перекачку стоков

| № п/п | Наименование и марка насоса | Уровень напряжения | Мощность эл. двиг., Рн, кВт | КПД эл.двиг. (%/100) | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования, Т, час. | Расход эл. энергии, тыс. кВт.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос СМ 100-65-200 |  | 30 | 0,7 | 0,8 | 2550 | 87,429 |
|  | Насос дренаж НСЦ-1 |  | 4 | 0,5 | 0,8 | 1440 | 9,216 |

Таблица 27

Расчет расхода электроэнергии на освещение

| № п/п | Наименование оборудования | Устан. мощность, Ру, кВт | Кол-во | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования, Т, час. | Расход эл. энергии, тыс. кВт.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС | 0,1 | 10 | 1 | 4380 | 4,38 |
|  |  | 0,5 | 2 | 1 | 3880 | 3,88 |

Таблица 28

Расчет расхода электроэнергии на отопление

| № | Наименование помещения | Удельная отопительная характеристика помещения, qo, ккал(м3*час*оС) | Температура воздуха внутри отапливаемого помещения, tвн, оС | Объем отапливаемого помещения, Vн, м3 | Число часов работы отопления, Zo, час. | Потребность в тепловой энергии, Гкал | Расход эл., тыс. кВт.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КНС | 1,05 | 10 | 196 | 5160 |  | 15,56 |

# Раздел 2 Направление развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с проектом генерального плана городского поселения и другими документами территориального планирования можно выделить следующие аспекты развития системы водоснабжения, а в частности развитие системы подачи питьевой воды потребителям, а также улучшение качества системы пожаротушения.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Эксплуатация существующих и проектирование новых скважин и систем хозяйственно-питьевого водоснабжения должны осуществляться в соответствии с «Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно питьевого назначения» №2640, действующих норм СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос источников водоснабжения и водопроводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозяйственно питьевого водоснабжения. Для водозаборных скважин зоны санитарной охраны представлены I-ым поясом (строгого режима). Граница ЗСО I пояса для артезианских скважин устанавливается на расстоянии 30 м от центра каждой скважины и ограждением по периметру. Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Контроль за соответствием государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов осуществлять согласно СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В целях рационального использования и охраны подземных вод в процессе эксплуатации водозаборных скважин необходимо в соответствии с лицензионным соглашением:

- производить замеры динамического уровня подземных вод в скважинах;

- вести достоверный учет объема добываемых вод;

- производить отбор проб подземных вод из водозаборных скважин на химические анализы по контролируемым показателям;

- соблюдать условия ведения мониторинга, представлять отчеты о добыче подземных вод и результаты химических анализов в контролирующие органы по установленным срокам и формам;

- соблюдать условия эксплуатации I-го пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин.

Не допускается прокладка водоводов и водопроводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Направление в развитии водоснабжения

Принципиальная схема водоснабжения и водоотведения сохраняется на перспективу. Для бесперебойного водоснабжения поселка и обеспечения потребителей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:

1. В настоящее время водопроводы находятся в неудовлетворительном состоянии. Вследствие чего необходимо произвести реконструкцию водопровода включительно до 2028 г. Необходимо выполнить реконструкцию 10,5 км сетей.

2. Замена водонапорных башен на станции управления скважинными насосами – 2 скважины на балансе МУП «Янтарь»

3. Установка станций по обезжелезиванию воды на 3 скважинах (ул. Октябрьская, 2 скважины в санатории им. Пржевальского (1965 г. и 1968 г. бурения).

# Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.

# 3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

Общий баланс подачи и реализации воды, структурный баланс реализации поднятой воды, а также сведения о фактическом потреблении представлено в следующей таблице.

Таблица 29

| № | Наименование организации | Период | Вид товара | Поднято воды | Расход воды на промывку сетей | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды, всего | Расход воды на нужды предприятия | Отпущено воды по категориям потребителей | Объем воды по приборам учета | Объем воды по нормативам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | на ОС | прочие | Всего | Бюджетные | Население | Прочие |  |  |
| 1 | МУП "Янтарь" | 2013 г. | вода питьевого качества | 38896,77 |  | 38896,77 | 6000 | 32896,77 |  |  |  | 32896,77 | 5698,65 | 23996,32 | 3201,8 | 0 | 0 |
| 2 | НУ "Санаторий им. Пржевальского" | 2011 г. | вода питьевого качества | 230895 |  | 230895 | 10995 | 219900 | 191240 |  | 191240 | 28660 | 0 | 28660 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | НУ "Санаторий им. Пржевальского" | 2013 г. | вода питьевого качества | 313132,56 |  | 313132,56 | 10600 | 212532,56 | 189554 |  | 189554 | 22978,56 | 0 | 22978,56 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 2013 г. |  | 352029,33 |  | 352029,33 | 16600 | 245429,33 | 189554 |  | 189554 | 55875,33 | 5698,65 | 46974,88 | 3201,8 | 0 | 0 |

рис. 11 Баланс подачи и реализации воды на 2013 год МУП «Янтарь»

рис. 12 Баланс подачи и реализации воды на 2011 год НУ «Санаторий им. Пржевальского»

рис. 13 Баланс подачи и реализации воды на 2013 год НУ «Санаторий им. Пржевальского»

рис. 14 Количество поднятой воды по балансу организаций на 2013 г. МУП Янтарь и НУ «Санаторий им. Пржевальского»

Из приведенных выше диаграмм, следует, что в балансе подъема воды потери воды по НУ «Санаторий им. Пржевальского» составляют в 2011 г. – 10995 куб.м. (5%), в 2013 г. – 10600 куб.м. (5%). Расход воды на нужды предприятия составляет в 2011 г. – 191 240 куб.м. (83%), в 2013 г. – 189554 куб.м. (85%). Отпуск воды по категориям потребителей в 2011 г.- 28660 куб.м. (12%), в 2013 г. – 22978,56 (10%). В балансе подъема воды потери по МУП «Янтарь» в 2013 г. – 6000 куб.м. (15%), отпуск воды по категориям потребителей – 32896,77 куб.м. (85%).

Ниже приведены диаграммы о структурном потреблении воды в Пржевальском городском поселении по МУП «Янтарь» и НУ «Санаторий им. Пржевальского». Основным потребителем воды МУП «Янтарь» является население – 73% от общего баланса потребления. Единственным потребителем воды НУ «Санаторий им. Пржевальского» в 2011, 2013 гг. является население.

рис. 15 Структурный баланс подачи и реализации воды за 2013 год МУП «Янтарь»

рис. 16 Структурный баланс подачи и реализации воды за 2011 год

НУ «Санаторий им. Пржевальского»

рис. 17 Структурный баланс подачи и реализации воды за 2013 год

НУ «Санаторий им. Пржевальского»

В следующей таблице проведен прогноз потребление воды в Пржевальском городском поселении на основании демографической ситуации региона, принятый в соответствии с документами территориального планирования. Также в приведенной таблице показано распределение расходов воды на водоснабжение по типам абонентов - население.

Таблица 30

Расчет объемов производства МУП «Янтарь» по населению Пржевальского городского поселения на 2028 г.

| Уровень благоустройства | Норматив потребления мЗ | Количество | Количество | V водопотр, мЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м-цев пользования | проживающих чел. |  |
| Водоразборные колонки | 1,52 | 12 | 60 | 1099,8 |
|  | 1,52 | 3 | 7 | 30,1 |
| Холодное водоснабжение | 2,71 | 12 | 2 | 53,7 |
| нецентрализованная канализация,без ванн | 2,71 | 3 | 2 | 13,4 |
| Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация электрический водонагреватель,без ванн | 2,95 | 12 | 107 | 3801,3 |
|  | 2,95 | 5 | 44 | 645,7 |
| Холодное водоснабжение нецентрализованная канализация душ,, электрический водонагреватель | 3,86 | 12 | 7 | 344,3 |
|  | 3,86 | 5 | 2 | 31,9 |
| Холодное водоснабжение, централизованная канализация,ванна электрический водонагреватель | 5,69 | 12 | 31 | 2143,2 |
|  | 5,69 | 5 | 5 | 141,0 |
| Водопотребление счетчик х/в | 1,92 | 12 | 355 | 8183,3 |
| Бани в личном пользовании: |  |  | 0 | 0,0 |
| -не подключенные к центральной системе водоснабжения | 0,22 | 12 | 26 | 67,6 |
| -подключенные к центральной системе водоснабжения |  |  | 0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | 0,0 |
|  | 0,43 | 12 | 121 | 622,3 |
|  | 0,43 | 5 | 17 | 37,3 |
| Холодное водоснабжение для крупнорогатого скота | 1,83 | 7 | 8 | 105,8 |
| Водопользование из уличных водоразборных колонок для полива | 27,6 | 1 | 27 | 752,3 |
| Водопользование из водоразборного крана на территории земельного участка |  |  | 0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | 0,0 |
|  | 47,09 | 1 | 38 | 1789,2 |
| ' Итого: |  |  |  | 19862,4 |

Таблица 31

Расчет объемов производства санаторий им. Пржевальского по населению на 2028 г.

| № п/п | Наименование и адрес объекта | Год постройки | Вид благоустройства | Этажность | Кол-во подъездов | Кол-во квартир | Наличие газовых плит | Наличие эл.плит | Кол-во проживающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п.Пржевальское | Курортная | 3 | 1974 | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, ванна длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованная душем | 5 | 6 | 100 | да | нет | 97 |
| 2. | п.Пржевальское | Курортная | 5 | 1991 | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, ванна длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованная душем | 5 | 5 | 100 | да | нет | 115 |

При норме 5,69 м3/мес – (97+115)*12*5,69 = 14475,4 м3/год

По приборам учета – 4542,0 м3/год

Итого по водоснабжению – 19017,4 м3/год

Исходя из выше полученных данных ниже в таблицу сведены перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации воды, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов).

Таблица 32

Перспективный баланс водоснабжения по организациям коммунального комплекса

| № | Наименование организации | Период | Вид товара | Поднято воды | Расход воды на промывку сетей | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды, всего | Расход воды на нужды предприятия | Отпущено воды по категориям потребителей | Объем воды по приборам учета | Объем воды по нормативам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | на ОС | прочие | Всего | Бюджетные | Население | Прочие |  |  |
| 1 | МУП "Янтарь" | 2013 г. | вода питьевого качества | 38896,77 |  | 38896,77 | 6000 | 32896,77 |  |  |  | 32896,77 | 5698,65 | 23996,32 | 3201,8 | 0 | 0 |
| 1 | МУП "Янтарь" | 2028 г. | вода питьевого качества | 34008,85 |  | 34008,85 | 5246 | 28762,85 |  |  |  | 28762,85 | 5698,65 | 19862,4 | 3201,8 | 28762,85 | 0 |
| 2 | НУ "Санаторий им. Пржевальского" | 2011 г. | вода питьевого качества | 230895 |  | 230895 | 10995 | 219900 | 191240 |  | 191240 | 28660 | 0 | 28660 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | НУ "Санаторий им. Пржевальского" | 2013 г. | вода питьевого качества | 223132,56 |  | 223132,56 | 10600 | 212532,56 | 189554 |  | 189554 | 22978,56 | 0 | 22978,56 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | НУ "Санаторий им. Пржевальского" | 2028 г. | вода питьевого качества | 218973,8 |  | 218973,8 | 10402,4 | 208571,4 | 189554 |  | 189554 | 19017,4 | 0 | 19017,4 | 0 | 19017,4 | 0 |

# 3.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.

Общий баланс поступления сточных вод и отведения стоков, структурный баланс поступления сточных вод, а также сведения о фактическом поступлении приведены в следующей таблице. Аналогично п. 3.1 в данной таблице приведен прогноз на 2028 г.

Таблица 33

Баланс водоотведения по НУ «Санаторий им. Пржевальского»

| № | Наименование организации | Период | Пропущено сточных вод всего | Хозяйственные нужды предприятия | По категориям потребителей | Пропущено через собственные ОС | Передано сточных вод другим канализациями | Сброшенные воды без очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Бюджет | Население | прочие | Принято от других ОС |  | Всего | на ОС |  |
| 1.1. | НУ «Санаторий им. Пржевальского» | 2011 год | 219960 | 191300 | 28660 | 0 | 28660 | 0 |  | 219960 |  | 0 |  |
|  | НУ «Санаторий им. Пржевальского» | 2013 год | 212532,56 | 189554 | 22978,56 | 0 | 22978,56 | 0 |  | 212532,56 |  | 0 |  |
|  | НУ «Санаторий им. Пржевальского» | 2028 год (прогноз) | 208571,4 | 189554 | 19017,4 | 0 | 19017,4 | 0 |  | 208571,4 |  | 0 |  |

Из приведенных данных, следует, что наибольшая часть сточных вод поступает за счет собственных нужд предприятия. Организация передает все сточные воды через очистные сооружения. Количество сточных вод в 2013 гг. планируется уменьшиться по сравнению с 2011 г. на 3,4 %.

Ниже приведены диаграммы о структурном поступлении сточных вод в Пржевальском городском поселении за 2011, 2013 гг. Поступление сточных вод осуществляется за счет населения.

рис. 18 Структурный баланс поступления сточных вод за 2011 г.

НУ «Санаторий им. Пржевальского»

рис. 19 Структурный баланс поступления сточных вод за 2013 г.

НУ «Санаторий им. Пржевальского»

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

# 4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Принципиальная схема водоснабжения и водоотведения сохраняется на перспективу. Для бесперебойного водоснабжения поселка и обеспечения потребителей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:

1. В настоящее время водопроводы находятся в неудовлетворительном состоянии. Вследствие чего необходимо произвести реконструкцию водопровода включительно до 2028 г. Необходимо выполнить реконструкцию 10,5 км сетей.

2. Замена водонапорных башен на станции управления скважинными насосами – 2 скважины на балансе МУП «Янтарь»

3. Установка станций по обезжелезиванию воды на 3 скважинах (ул. Октябрьская, 2 скважины в санатории им. Пржевальского (1965 г. и 1968 г. бурения).

Описание мероприятий

Станция по обезжелезиванию воды.

Согласно санитарным нормам питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу, и иметь приятные органолептические свойства. Основные показатели качества воды, делятся на:

1. органолептические,

2. химические,

3. микробиологические.

К органолептическим показателям качества воды относят: запах, привкус, цветность и мутность.

Химические показатели характеризуют химический состав воды. К данным показателям относят водородный показатель воды рН, жесткость и щелочность, минерализацию (сухой остаток), анионный и катионный состав (неорганические вещества), содержание органических веществ. Т.к. в настоящее время в основном поднятая вода не отвечает нормам по жесткости и количеству железу, то ниже приведено описание мероприятий по ликвидации данных превышений.

#### Жесткость

Этот показатель характеризует свойство воды, связанное с содержанием в ней растворённых солей щёлочноземельных металлов, главным образом, кальция и магния (так называемых «солей жёсткости»).

Различают временную (карбонатную) жёсткость, обусловленную гидрокарбонатами кальция и магния (катионов Ca2+ и Mg2+ и анионов HCO3-). Временную жесткость можно устранить кипячением - отсюда и ее название.

Постоянная (некарбонатная) жесткость воды вызвана присутствием солей, не выпадающих в осадок при кипячении. В основном - это сульфаты и хлориды кальция и магния (CaSO4, CaCl2, MgSO4, MgCl2). Следует отметить, что именно присутствие соли CaSO4, растворимость которой с повышением температуры воды понижается, приводит к образовании плотной накипи.

Вода с высокой жесткостью наносит вред бытовой электронагревательной технике, образуя накипь, вызывает налеты на сантехнике; в ней плохо пенятся мыло и шампуни; сушит кожу, вредит волосам; отрицательно влияет на качество приготовленной пищи, полезные вещества которой могут образовывать с солями жесткости плохо усваиваемые организмом соединения.

Жесткая вода вредна и для организма человека: увеличивается риск развития мочекаменной болезни, нарушается водно-солевой обмен.

Иногда в качестве характеристики встречается показатель «полная жесткость» воды равный сумме постоянной и переменной (карбонатной) жесткости.

#### Железо

Его токсичное влияние на организм человека незначительно, но все же употребление питьевой воды с повышенным содержанием железа может привести к отложению его соединений в органах и тканях человека.

К микробиологическим показателям относят общее микробное число, содержание бактерий группы кишечной палочки.

В зависимости от характеристики водного источника могут применяться и такие показатели, как паразитологические и радиологические.

Проверка качества питьевой воды производится исходя из норм показателей по требованиям нормативных документов государств. В таблице представлены нормативы основных показателей качества по санитарным нормам СанПиН Российской Федерации, указанные в столбце 3 - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения»

Согласно приведенным данным химический состав поднятой воды приведен в следующей таблице.

Таблица 34

| № | Наименование показателя качества воды | Фактическое значение | Нормативное значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Скважина ул. Октябрьская |
| 1 | Жесткость общая | 7,3 (превышение на 4,3%) | 7,0 (10)1 |
| 2 | Железо (Fe,суммарно) | 0,41 (превышение на 36,7%) | 0,3 (1,0)1 |
| Скважина в санатории им. Пржевальского 1965 г. |
| 1 | Жесткость общая | 4,2 | 7,0 (10)1 |
| 2 | Железо (Fe,суммарно) | 1,19 | 0,3 (1,0)1 |
| Скважина в санатории им. Пржевальского 1968 г |
| 1 | Жесткость общая | 4,5 | 7,0 (10)1 |
| 2 | Железо (Fe,суммарно) | 1,08 | 0,3 (1,0)1 |

Примечание: 1 - по указанию Главного государственного санитарного врача

Из анализа приведенных данных следует, что необходимо проведение следующих мероприятий:

1. Установка станции обезжелезивания – все 3 скважины.

Описание предлагаемых мероприятий

Ниже приведен вариант установки обезжелезивания воды:

1.  Предварительная аэрация воды с целью окисления железа;

2.  Обезжелезивание воды на загрузке осветлительно-сорбционных фильтров;

3.  Сбор очищенной воды в резервуары питьевой воды;

4.  Насосная станция II подъема;

5.  Обеззараживание воды с помощью УФ стерилизаторов.

Обезжелезивание воды

Для удаления из воды железа принята классическая технология обработки воды воздухом с последующей очисткой на загрузке каталитического типа скорых напорных фильтров. В составе системы аэрации воды предусмотрен трубный аэратор, являющийся контактным элементом, воздушные компрессоры с блоком каскадного управления, воздушный сепаратор, для предотвращения возможного завоздушивания системы.

Фильтрационная установка представляет из себя группу из пяти фильтрующих модулей – скорых напорных фильтров с автоматическим управлением, работающих в параллельном режиме. В качестве фильтрующего материала фильтрационной установки системы обезжелезивания используется природный материал «Сорбент ОДМ» (Россия), хорошо зарекомендовавший себя при решении аналогичных задач. Восстановление фильтрующей способности материала происходит путем ее промывки чистой водой, что позволяет существенно снизить количество промывной воды, расходуемой на собственные нужды установки.

Управление группой из 5 фильтров осуществляется с помощью набора диафрагменных гидравлических клапанов AquaMatic и электронного контроллера (стейджера) Е 948-85F2-S000В (GE, США), управляющего их работой.

После установки качество очищенной воды по содержанию железа будет соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1072-01.

Сбор очищенной воды в накопительные емкости и подача ее потребителям

В составе системы водоснабжения рекомендуем предусмотреть резервуары аккумулирования питьевой воды (РПВ). Подбор осуществлять согласно рекомендациям СНиП 2.04.02-84. Резервуары должны быть оснащены системой контроля уровня воды, системой циркуляции воды и вентиляцией (фильтрами поглотителями).

Для обеспечения микробиологической безопасности питьевой воды рекомендуем производить ее дезинфекцию раствором гипохлорита натрия, для чего в состав проекта будут включены дозирующие комплексы.

Из резервуаров вода будет забираться насосной станцией II подъема, которая необходима для обеспечения потребителей питьевой водой с учетом неравномерности водопотребления. В качестве насосной станции II подъема предложена станция повышения давления серии Hydro MPC с функцией поддержания постоянного напора в системе водоснабжения.

Обеззараживание воды УФ стерилизаторами

Подготовку питьевой воды рекомендуем производить путем ее обработкой УФ стерилизаторами. Обеззараживание за счет воздействия на воду ультрафиолетового излучения с длиной волны 254 нм, обладающим наибольшим бактерицидным действием, является наиболее простым, эффективным и безопасным методом обработки воды.

Ультрафиолетовые лучи уничтожают вегетативные и споровые бактерии, вирусы и другие микробиологические загрязнения, не оказывая воздействие на химический состав воды. Обеззараживание воды УФ-излучением не требует длительного времени контакта.

Замена водонапорных башен на станции управления скважинными насосами

В настоящее время водонапорные башни находятся в неудовлетворительном состоянии. Таким образом, для улучшения качества подачи воды необходимо произвести либо реконструкцию башни, либо использовать станцию управления скважинными насосами.

Водонапо́рная башня ("Башня Рожновского") — сооружение в системе водоснабжения для регулирования напора и расхода воды в водопроводной сети, создания её запаса и выравнивания графика работы насосных станций.

Недостатки использования старой Башни Рожновского:

- старая башня требует дорогостоящего ремонта (восстановление герметичности, покраска, очистка, дезинфекция, и пр.) или замены на новую (демонтаж старой башни, покупка, транспортировка, установка, подключение, ввод в эксплуатации).

- при этом в зимнее время из-за недостаточного водопотребления возможно замерзание воды в башне, замерзание перелившейся воды зимой или подтопление фундамента летом в случае отказа автоматики водонапорной башни.

- давление воды не регулируется и ограничено высотой башни.

- интенсивное появление ржавчины в воде из-за большой поверхности окисления накопительной емкости

Из положительных моментов применения водонапорной башни можно отметить наличие запаса воды при отключении электричества, но, как правило, он не обеспечивает достаточного количества воды для надежного тушения пожаров и бесперебойного аварийного водоснабжения.

Безбашенное водоснабжение

Преимущества внедрения станции управления насосами вместо водонапорной башни:

- отсутствие затрат на регулярную (1 раз в 2 года) промывку и дезинфекцию башни;

- отсутствие затрат на ремонтно-восстановительные работы при эксплуатации башни;

- автоматическое поддержание заданного давления воды в напорной магистрали независимо от её фактического расхода потребителями в каждый момент времени (значения давлений можно установить для режимов работы «день/ночь»);

- снижение давления в магистрали (особенно при сильном износе старых трубопроводов) позволяет уменьшить вероятность прорыва трубопровода и увеличить межремонтный интервал;

- увеличение давления в системе при увеличении этажности застроек и надежности трубопроводов для обеспечения подачи воды на верхние этажи потребителям;

- при наличии нескольких насосов возможно переключение с одного насосного агрегата на другой автоматически в соответствии с алгоритмом работы,  или по заданному критерию, или дистанционно по команде с диспетчерского пункта, например, для выравнивания наработанных  моточасов (ресурса) насосных агрегатов;

- надежная защита двигателей насосных агрегатов и средств управления от аварийных ситуаций (короткое замыкание, обрыв фазы, перегрузка двигателя, перегрев двигателя и пр.);

- защита от затопления помещения водозаборного узла (ВЗУ), от несанкционированного доступа в помещение ВЗУ;

- работа ВЗУ в автоматическом режиме (без участия оперативного дежурного персонала). Требуются только профилактические осмотры;

- экономия электроэнергии до 30-40%, учет различных суточных и сезонных режимов работы, снижение потерь питьевой воды в башне и трубопроводе до 30%, увеличение срока службы трубопроводов, уменьшение затрат на устранение аварий, повышение ресурса погружного насоса в 2-3 раза (из-за отсутствия гидроударов). (При прямом пуске от сети двигатель испытывает 7-10 кратные перегрузки по току. При частом включении и выключении насосного агрегата через автоматику водонапорной башни расходы электроэнергии значительно увеличиваются. При работе от преобразователя частоты электродвигатель разгоняется плавно от нулевой скорости до необходимой рабочей, которая, как правило, меньше номинальной. Потребление мощности при этом существенно меньше номинальной мощности электродвигателя и практически равно нулю при отсутствии водоразбора);

- для установки станции управления потребуется небольшое помещение, а с вводом в эксплуатацию справится сварщик и инженер КИПиА: необходимо врезать в трубу датчик давления, подключить и настроить станцию. Запуск станции осуществляется в течение нескольких часов. Каждая станция управления содержит паспорт и схемы подключения с подробными инструкциями по монтажу и эксплуатации. Параметры электродвигателей насосных агрегатов и уставки давления могут, заноситься по желанию Заказчика уже на производстве, что облегчает ввод МСЧР в эксплуатацию на объекте;

- при невозможности выполнения работ силами Заказчика наши специалисты произведут монтаж, подключение и ввод в эксплуатацию станции управления, бесплатное обучат эксплуатирующий персонал;

- использование импортных комплектующих в станциях управления насосами повышает их надежность. Гарантийный срок 24 месяца;

- возможность интеграции с системами учета расхода воды и электроэнергии;

- возможность интеграции с автоматизированной системой управления верхнего уровня,  дистанционного управления работой насосов, получения информации по радиоканалу или сотовой связи с помощью автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления; при наличии нескольких скважин можно обеспечить периодическую смену работающего насоса для равномерного распределения нагрузки, износа и исключения заиливания скважины.

Система управления обеспечивает функционирование по различным сезонным/суточным графикам и обеспечивает возможность интеграции системы управления с АСУ верхнего уровня. Функционирование системы осуществляется без обслуживающего персонала.

Характеристики станции управления:

- работа при температуре – 30°С …+ 60°С;

- стабильность регулируемого давления ±0,1 атм;

- режим ночного энергосбережения;

- учет сезонных/суточных графиков расхода воды.

Все станции управления конструктивно выполнены со степенью защиты IP54 (ГОСТ 14254-96) в герметичном корпусе без вентиляционных отверстий и сменных фильтрующих элементов, оборудованы встроенной системой автоматического подогрева, комплектуются необходимыми датчиками и протестированы в заводских условиях.

Номенклатура серийно выпускаемых станций управления обеспечивает работу погружных насосных агрегатов любых марок с мощностью электродвигателя от 3,0 до 75 кВт.

# 4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

Для улучшения работы системы водоотведения в первую очередь необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. В настоящее время канализационные сети находятся в неудовлетворительном состоянии. Вследствие чего необходимо произвести реконструкцию канализационных сетей включительно до 2028 г. Необходимо выполнить реконструкцию 4,5 км сетей.

2. На сегодняшний день КНС находятся в неудовлетворительном состоянии. Вследствие чего необходимо произвести реконструкцию КНС включительно до 2028 г. Необходимо выполнить реконструкцию КНС производительностью 80 м3/ч.

3. В настоящее время состояние очистных сооружений не удовлетворительное. Сточные воды после очистных сооружений не соответствуют нормам по чистке стоков. Таким образом, для уменьшения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади необходимо произвести установку современных очистных сооружений.

.

# Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

# 5.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья Пржевальского городского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

# 5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

В настоящий момент в п. Пржевальское  имеются очистные сооружения, т.о. часть сточных вод проходит очистку, а остальные сточные воды без предварительной обработки поступают в поверхностные и подземные водные объекты.

Для улучшения экологической ситуации в городском поселении необходимо предусмотреть ряд конкретных мероприятий по обеспечению нормативной очистки сточных вод для исключения загрязнения водных объектов:

- Ужесточить контроль на данной территории за сельскохозяйственными предприятиями, осуществляющими сброс сточных вод в поверхностные воды.

- Ведение мониторинга поверхностных вод в границах данной территории (производить отбор проб воды и аналитический контроль. В зависимости от типа загрязнения проводить соответствующие мероприятия по очистке загрязненных сточных вод).

- Развитие систем канализации и очистки сточных вод.

Для уменьшения нанесения экологического вреда предполагается произвести реконструкцию и строительство новых канализационных сетей, реконструкцию КНС, строительство современных очистных сооружений. Данные мероприятия позволят уменьшить сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

# Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

# 6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Принципиальная схема водоснабжения и водоотведения сохраняется на перспективу. Для бесперебойного водоснабжения поселка и обеспечения потребителей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:

1. В настоящее время водопроводы находятся в неудовлетворительном состоянии. Вследствие чего необходимо произвести реконструкцию водопровода включительно до 2028 г. Необходимо выполнить реконструкцию 10,5 км сетей. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 13125 тыс. руб.

2. Замена водонапорных башен на станции управления скважинными насосами – 2 скважины на балансе МУП «Янтарь»

Обоснование замены водонапорной башни на станцию управления скважинными насосами

Стоимость основного оборудования

Стоимость новой башни системы Рожновского на сегодняшний день в зависимости от объема колеблется в среднем 300 - 500 тыс. рублей. В случае нового строительства следует также учитывать стоимость разработки проекта и стоимость всех других подготовительных работ (плюс в среднем 200 тыс. рублей).

Т.е., затраты на установку данной башни составит в среднем 500 -700 тыс. руб.: - стоимость собственно башни, привязка её на место, фундамент (500 кг арматурной стали, 10 кг листовой стали, 25 т бетона, плюс работы).

При использовании частотного регулирования стоимость частотных преобразователей (на примере, 7,5 кВт) составляет 32,0 тыс. руб. В качестве датчиков давления используются как датчики с токовым выходом 4~20 мА типа КРТ-5 или МВS 3000, так и электроконтактные манометры типа ЭКМ. Приборы равнозначны с точки зрения управления частотным преобразователем, различия заключаются в точности поддержания заданного давления в системе, т.е. датчик давления поддерживает давление в системе с точностью до 1%, в то время как использование ЭКМ позволяет поддерживать давление в системе в пределе, заданном ЭКМ.

Таким образом, в цену базового комплекта оборудования при безбашенном водоснабжении входит стоимость:

• частотного преобразователя – 32,0 тыс. руб.;

• датчика давления – 6,5 тыс. руб.;

• монтажных работ – 25 тыс. руб. (в среднем);

• пуско-наладочных работ – 20 тыс. руб. (в среднем).

Итого: стоимость решения без водонапорной башни – 83,5 тыс. руб., стоимость установки башни – порядка 500-600 тыс. руб.

Расходы, связанные с обслуживанием оборудования

Экономия электроэнергии происходит за счет разности работ, производимых насосом при подъеме воды на 15-метровую высоту водонапорной башни и подаче к потребителю по горизонтальному водопроводу, плюс экономия за счет стабилизации давления и уменьшения утечек из башни, особенно в зимний период. Еще одним источником экономии при частотном регулировании служит встроенная автоматическая функция минимизации затрат электроэнергии при слабой нагрузке.

Таким образом, суммарная экономия электроэнергии составляет от 30% до 50 %.

Такая существенная экономия электроэнергии становится возможной еще и потому, что снижается общий расход воды, в том числе потери от утечек. Экономия воды в системах водоснабжения связана с устранением при регулируемом электроприводе ненужных избытков давления. Для существующих систем водоснабжения в коммунальной сфере, не находящихся в аварийном состоянии, каждая лишняя атмосфера вызывает за счет больших утечек дополнительные 2~7% потерь воды, которые и приходится восполнять, затрачивая дополнительное количество электроэнергии при эксплуатации насосного агрегата.

Система управления включает в себя преобразователь частоты, аппаратуру защиты и коммутации. Преобразователь частоты обеспечивает регулирование давления в трубопроводе за счет изменения, скорости вращения рабочего колеса насоса. Величина давления, которую необходимо поддерживать, задается с панели оператора на лицевой дверце шкафа.

Предусмотрен ввод 4-х различных установок давления в зависимости от сезона и времени суток. Контроль рабочего параметра осуществляется с помощью датчика давления, который устанавливается на напорном трубопроводе. При прекращении водоразбора преобразователь частоты осуществляет плавное «засыпание» насоса.

Вывод - таким образом, установка станции управления скважинными насосами является наиболее выгодным мероприятием. К тому же данное мероприятие можно проводить не только в качестве альтернативы ремонта водонапорной башни, но и в качестве отдельно взятого мероприятия для сокращения расхода электроэнергии. Ориентировочная стоимость внедрения одной скважины – 83,5 тыс. руб.

3. Установка станций по обезжелезиванию воды на 3 скважинах (ул. Октябрьская, 2 скважины в санатории им. Пржевальского (1965 г. и 1968 г. бурения).

Определение ориентировочной стоимости установки по обезжелезиванию воды

| № | Наименование оборудования | Ориентировочная стоимость оборудования на 1 м3/ч поднятой воды, руб. |
| --- | --- | --- |
| Станция обезжелезивания |
| 1 | Система аэрации воды на базе трубного аэратора, в комплекте с блоком управления и воздушными компрессорами, воздушным сепаратором | 10582 |
| 2 | Автоматическая установка фильтрации и обезжелезивания воды, включая фильтрующую загрузку и поддерживающий слой | 46284 |
| Станция обеззараживания воды |
| 1 | Установка УФ обеззараживания воды | 14826 |
| Резервуар питьевой воды и насосная станция 2-го подъема |
| 1 | Резервуар питьевой воды и насосная станция 2-го подъема | 21800 |
| Монтаж и пусконаладочные работы |
| 1 | Монтаж и пусконаладочные работы (20-25 % от стоимости оборудования) | 21500 |
| Стоимость проектных работ |
| 1 | ПД (15-20 % от стоимости оборудования) | 14020 |
| Доставка оборудования и другие неучтенные расходы |
| 1 | Доставка оборудования и другие неучтенные расходы (5-10 % от стоимости оборудования) | 6500 |

Таким образом, определим для каждой скважины ориентировочную стоимость мероприятия. Данные сведения внесены в нижеследующую таблицу.

Мероприятия, планирующиеся выполнить за расчетный период, будут реализовываться по мере поступления финансовых средств в бюджет поселения. Точная стоимость реализации мероприятий в системе водоснабжения будет определена в ходе проектирования и составления сметной стоимости. Конечная стоимость проведения долгосрочных мероприятий, информация об оценке капитальных вложений в строительство будет внесена в схему после ее актуализации на основании составленных смет на строительство.

Таблица 35

Ориентировочные стоимость мероприятия по модернизации каждой скважины

| № | Наименование скважины | Расход скважины, м3/ч | Станция обезжелезивания, руб. | Станция обеззараживания воды, руб. | Станция снижения жесткости | Резервуар питьевой воды и насосная станция 2-го подъема, руб. | Монтаж и пусконаладочные работы, стоимость проектных работ, доставка оборудования и другие неучтенные расходы, руб. | Итого, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | с помощью ионообменных смол (вариант 1) | с помощью мембранной установки (вариант 2) |  |  |  |
| 1 | ул. Октябрьская | 10 | 568660 | 148260 | отсутствует | отсутствует | 218000 | 420200 | 1355120 |
| 2 | Скважина в санатории им. Пржевальского 1965 г. | 10 | 568660 | 148260 | отсутствует | отсутствует | 218000 | 420200 | 1355120 |
| 3 | Скважина в санатории им. Пржевальского 1965 г. | 10 | 568660 | 148260 | отсутствует | отсутствует | 218000 | 420200 | 1355120 |

# 6.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.

1. В настоящее время канализационные сети находятся в неудовлетворительном состоянии. Вследствие чего необходимо произвести реконструкцию канализационных сетей включительно до 2028 г. Необходимо выполнить реконструкцию 4,5 км сетей. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 6975 тыс. руб. (1 км = 1,55 млн. руб.).

2. На сегодняшний день КНС находятся в неудовлетворительном состоянии. Вследствие чего необходимо произвести реконструкцию КНС включительно до 2028 г. Необходимо выполнить реконструкцию КНС производительностью 80 м3/ч. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 6113,6 тыс. руб. (1 м3/ч= 76,42 тыс. руб.).

3. В настоящее время состояние очистных сооружений не удовлетворительное. Сточные воды после очистных сооружений не соответствуют нормам по чистке стоков. Таким образом, для уменьшения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади необходимо произвести установку современных очистных сооружений.

Определение ориентировочной стоимости установки современных ОС типа БИОНИК

Из представленного прогноза развития поселения необходима установка ОС мощностью 1000 м3/сут. Для данного расхода сточных вод предлагается установка – БИОНИК 5000.

В стоимость выполнения мероприятия входит:

1. Стоимость установки БИОНИК 5000 - 36000 тыс. руб.

2. Стоимость проектных работ и проведение госэкспертизы (10-15 % - от стоимости оборудования) – 3600 тыс. руб.

3.  Стоимость СМР (25-30 % от стоимости работ) -  900 тыс. руб.

4. Неучтенные расходы (10% от стоимости оборудования) – 3600 тыс. руб.

Итого – 44100 тыс. руб.

# Раздел 7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Согласно предоставленным Администрацией Пржевальского городского поселения данным, бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения и водоотведения отсутствуют.

# Text boxes

Отпущено воды по

потребителей

категориям

Баланс подачи и реализации воды на 2013 год МУП "Янтарь"

32896,77

85%

Потери воды

6 000,00

15%

Баланс подачи и реализации воды на 2011 год НУ "Санаторий им.

Пржевальского"

Расход воды на

нужды

предприятия

191 240,00

83%

Потери воды

10 995,00

5%

Отпущено воды по

категориям

потребителей

28 660,00

12%

Баланс подачи и реализации воды на 2013 год НУ "Санаторий им.

Пржевальского"

Расход воды на

нужды предприятия

189 554,00

85%

Отпущено воды по

категориям

потребителей 22

978,56

10%

Потери воды

10 600,00

5%

Структурный баланс подачи и реализации воды за 2013 год НУ "Санаторий им.

Пржевальского"

Бюджет

0%

Население

22 978,56

100%

Прочие

0%

Структурный баланс поступления сточных вод за 2013 г. НУ

"Санаторий им. Пржевальского"

Бюджет

0%

Прочие

0%

Население

22 978,56

100%